Lesonice 21.11. 2021

**Odpověď na dotaz č. 1**

**Dotazy k VŘ Veřejné osvětlení Lesonice:**

1.V příloze č. 7b. zadávací dokumentace je předložen vzorový výpočet, jsou v něm uvedeny rozteče svítidel, délky, výšky, ale také sklon ramene svítidla. Uvedené sklony ramen jsou dané, nebo maximální a lze je měnit?

2.       V příloze č. 7b. zadávací dokumentace je předložen vzorový výpočet, u kterého je ve vyhodnocení v úsecích 3 a 4 uvedeno, že „Požadovaná hodnota byla změněna projektantem odlišně od normy“. V ZD je jinak jasně vedeno, že výpočty musí odpovídat požadavkům ČSN EN 13201. Může zadavatel objasnit o jaké úpravy jde a jaký je tedy platný požadavek?

3.       V příloze č. 7b. zadávací dokumentace je předložen vzorový výpočet, který v úseku 7 nevyhovuje požadavkům ČSN EN 13201:2015. Znamená to tedy, že tento úsek nemusí splnit ani účastník výběrového řízení, nebo jde o chybu? Můžete to vysvětlit nebo opravit?

4.       V příloze č. 7b. zadávací dokumentace je předložen vzorový výpočet, podle kterého jsou všechny úseky počítány s činitelem údržby 0,90, kromě úseku 7, který je jediný počítaný s činitelem údržby 0,80. Může zadavatel vysvětlit, jaký je rozdíl mezi úseky, který mění nastavení činitele údržby?

**Odpovědi k dotazům:**

bod 1

Vše je dáno současným umístěním sloupů a výložníků, uvedené sklony ramen mohou být odlišné, ale pro tuto dotaci (EFEKT 2021) je třeba dodržet ULOR=0.

bod 2

K žádné změně projektantem nedošlo, zde se jednalo o chybu výpočetního programu, která byla přehlédnuta. Opravené výpočty posíláme přílohou.

bod 3

Přílohou opravené.

bod 4

V souladu s možnostmi stmívání jsme upravili činitel údržby na 0,9.

Mgr. Zbyněk Nejezchleba

starosta obce Lesonice